ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

    - № 715/22

ПРАВИЛА

приймання стічних вод у  комунальну систему каналізації                м.Чернівців

1. Загальні положення

1.1. Правила розроблено відповідно  до  Закону  України  "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України,  постанови  Кабінету Міністрів України від 1.03.1999р. №303  "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за  забруднення навколишнього  природного  середовища  і стягнення цього збору" із змінами  і  доповненнями  (далі - Порядок), Правил охорони поверхневих  вод  від забруднення зворотними водами,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  25.03.1999р. №465, згідно з Будівельними нормами і правилами "Каналізація.  Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім пункту 6.2.), статей 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 20 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Інструкції про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008р. №190, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України від 19.02.2002р. №37.

1.2. Правила поширюються на комунальне підприємство «Чернівціводоканал» та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності та  фізичних осіб, які скидають  свої стічні  води  в  систему комунальної каналізації м.Чернівців (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності  роботи  цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

1.4.1. Абонент Водоканалу - юридична  особа, фізична особа-підприємець, яка уклала договір з КП «Чернівціводоканал» на надання послуги водопостачання і (або) водовідведення.

1.4.2. Головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій.

1.4.3. Залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують  установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів.

1.4.4. Збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор.

1.4.5. Каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення на очищення стічних вод.

1.4.6. Каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи  головний каналізаційний колектор.

1.4.7. Контрольний колодязь  - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства  безпосередньо перед приєднанням  до  збірного   чи головного каналізаційного колектора (далі - КК).

1.4.8. Локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для   відводу  стічних  вод  окремого  Підприємства, території.

1.4.9. Локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог.

1.4.10. Об'єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.

1.4.11. Підприємство - всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності та  фізичні особи-підприємці, які скидають  свої стічні  води  в  систему комунальної каналізації м.Чернівців.

1.4.12. Перевізник - фізична чи юридична особа, які мають право на здійснення  діяльності з транспортування рідких відходів та уклали договір з КП “Чернівціводоканал”.

1.4.13. Споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати послуги КП «Чернівціводоканал».

1.4.14. Стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності  після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів).

1.4.15. Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу  через  мережі  абонента  за  укладеною  з ним угодою та за погодженням з КП «Чернівціводоканал».

1.5. Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид  промислових  стічних  вод  у  системи каналізації населених пунктів (далі  -  Інструкція). В них установлюються допустимі концентрації (ДК) для кожної забруднюючої речовини (додаток 1), що може скидатися Підприємствами в систему каналізації, а також відображаються місцеві (для м.Чернівців) особливості приймання стічних вод та визначається порядок встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у каналізаційну мережу м.Чернівців.

1.6. Правила згідно з Законом України  "Про місцеве  самоврядування  в  Україні", затверджені виконавчим комітетом Чернівецької міської ради  за  поданням  КП «Чернівціводоканал»  після погодження  з територіальними органами   Мінекоресурсів  та Міністерства охорони здоров'я України.

1.7. КП «Чернівціводоканал» встановлює усім Підприємствам режими і  нормативи скиду забруднюючих  речовин  у  комунальну систему каналізації м.Чернівців, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінекоресурсів та Міністерства охорони здоров´я України (додаток 1).

1.8. КП “Чернівціводоканал”  приймає стічні води Підприємств до комунальної системи каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа має резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги цих Правил та укладеного договору на приймання стічних вод.

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води  в комунальну систему каналізації через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що  мають  під'їзні  дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється  тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Положення цих Правил повинні враховуватися при розробленні проектів комунальної системи каналізації міста, промвузлів та окремих Підприємств.

1.11. При вирішенні питань про відведення землі під будівництво Підприємства та погодження проектів об'єктів промислового призначення, розрахованих на приєднання до мереж комунальної системи каналізації, необхідно мати дозвіл на приймання стічних вод об'єкта до міської каналізаційної мережі, виданий КП “Чернівціводоканал”.

1.12. Приймання в комунальну систему каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні станції                       КП «Чернівціводоканал». Підприємства або приватні власники сплачують КП «Чернівціводоканал» за  їх  транспортування та очистку згідно з договором.

1.13. КП “Чернівціводоканал” здійснює контроль за дотриманням Підприємствами умов Правил.

2. Права й обов'язки КП «Чернівціводоканал» і Підприємств,  які користуються послугами міської каналізації

2.1. КП «Чернівціводоканал» має право:

2.1.1. Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчому комітету Чернівецької міської ради Правила приймання стічних  вод у комунальну систему каналізації м.Чернівців, а також зміни і доповнення до них.

2.1.2. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних  вод Підприємств.

2.1.3. Пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням  коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні як цих Правил, так і договору.

2.1.4. Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби),  не погоджений з  Підприємством  заздалегідь  відбір  проб для контролю за якістю стічних вод,  що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в цих Правилах.

2.1.5. Вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод (витратомірів, решіток, запірно-регулюючої арматури, аналізаторів якості стічних вод, жиро-, нафто-, брудоуловлювачів тощо).

2.1.6. У випадку ускладнень з контролем якості промислових стічних вод, які змішуються з господарсько-побутовими, вимагати від Підприємства обладнання роздільної мережі каналізації з випуском у комунальну систему каналізації промислових та господарсько-побутових стічних вод через окремі контрольні колодязі.

2.1.7. Відмовляти в  прийманні  до  комунальної системи каналізації  додаткових  об'ємів стічних  вод  з забруднюючими  речовинами при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаження щодо забруднень.

2.1.8. Обмежувати скид стічних  вод  у комунальну систему  каналізації при невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення.

2.1.9. Відключати Підприємства від мереж водопроводу та комунальної системи  каналізації:

а) після письмового попередження у разі:

- відсутності або ухилення від укладення або продовження (переукладення) договору;

- несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

- невиконання Підприємствами умов договору  цих  Правил  і заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- виявлення скиду в міську каналізацію речовин, що заборонені до скидання;

- при недопущенні представника КП «Чернівціводоканал» до огляду мереж і споруд, відбору проб;

б) негайно після  усного попередження у разі скиду стічних вод з забруднюючими речовинами, які призведуть до загрози та виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд.

2.1.10. Пред'являти Підприємствам претензії та позови (в установленому  порядку)  щодо  відшкодування  збитків,  заподіяних системам  комунальної  каналізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень.

2.1.11. На компенсацію грошових сум, що були сплачені                      КП ”Чернівціводоканал” з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які призвели до порушення шляхом невиконання умов  цих  Правил та  договору.

2.1.12. Погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, проводити вибірковий  контроль ефективності  їх роботи та вимагати їх  налагодження  або реконструкції для досягнення вимог цих Правил.

2.1.13. Застосовувати в разі порушень умов договору, передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. КП “Чернівціводоканал” зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, у разі  відповідності  якості  і режиму  скиду  стічних вод Підприємства, умовам цих  Правил та укладеного договору і за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення.

2.2.2. Установлювати Підприємствам режим, норматив скиду забруднюючих речовин (якісні показники) у комунальну систему каналізації міста, а також вимоги  щодо додержання певного режиму скиду стічних  вод з урахуванням діючих вимог водокористування, які зазначаються при укладенні договору на послуги водовідведення.

2.2.3. Доводити Підприємствам впродовж місячного терміну після внесення змін до цих Правил, зміни у вимогах до якісних  показників стічних вод Підприємств,  пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у  водні об’єкти.

2.2.4. Здійснювати нагляд за технічним станом комунальної системи каналізації населеного пункту, умовами скиду стічних вод  Підприємств  та  за виконанням Підприємствами  Правил  і  вимог договору.

2.3. Підприємства мають право:

2.3.1. Користуватися послугами комунальної системи каналізації з  приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної каналізації відповідно до  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, умов укладеного договору та цих Правил.

2.3.2. Перевіряти розрахунки допустимих концентрацій  забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, виконані                                  КП “Чернівціводоканал” та оскаржувати їх.

2.3.3. Звертатися до господарського суду з оскарженням  неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків за скид стічних вод та вимагати проведення повторного аналізу стічних вод. Повторний аналіз проводиться за кошти Підприємства, лабораторіями міста, акредитованими на вказаний вид діяльності та лабораторією КП “Чернівціводоканал”.

2.4. Підприємства зобов'язані:

2.4.1. Виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил та договору, своєчасно оплачувати рахунки за надані послуги.

2.4.2. Дотримуватись установлених КП “Чернівціводоканал” кількісних та  якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства.

2.4.3. Оплачувати рахунки за скид  стічних вод з понаднормативними  забрудненнями  при порушенні встановлених показників.

2.4.4. Виконувати на  вимогу  КП “Чернівціводоканал”  до визначеного терміну попереднє очищення забруднених  стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою  утилізацією  або  вивозом  утворених  при цьому  осадів.

2.4.5. При збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до                     КП “Чернівціводоканал” за одержанням  нових  технічних  умов  на  приймання  стічних вод Підприємства до комунальної системи каналізації з переоформленням договору.

2.4.6. Надавати працівникам КП ”Чернівціводоканал” необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства, вивченні режиму  їх  скиду,  обстеженні  системи каналізації та локальних очисних споруд (додатки 6,8).

2.4.7. При порушенні цих Правил вживати  необхідних заходів для  усунення  порушень,  а  також  інформувати  про  зазначене                                       КП “Чернівціводоканал” та органи охорони природи.

2.4.8. Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами комунальній системі міської каналізації,  водному об'єкту або іншим абонентам міської каналізації.

2.4.9. Брати участь у ліквідації аварій  і  заміні  аварійних  мереж своїми  силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат  на  відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства.

2.4.10. Здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод, та на вимогу                                      КП “Чернівціводоканал”, надавати відповідні звітні дані.

2.4.11. При приєднанні до комунальної системи каналізації закладів громадського харчування, автомийок, обов’язково встановлювати на своїй території жиро-, нафтоуловлювачі.

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил

3.1. Відповідальність КП “Чернівціводоканал” та Підприємств, які користуються  послугами  міської каналізації,  визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

3.2. У разі відшкодування збитків КП “Чернівціводоканал”,  заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів  відшкодування  збитків,  заподіяних  державі   внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних  ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.1995р. №37, із  змінами  та  доповненнями,  і зареєстрованої у Мін'юсті України 01.06.1995р. за №162/698, КП “Чернівціводоканал” пред'являє регресний позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності  перекладання  аварійних  або  заміни зруйнованих  мереж  і  споруд  каналізації  внаслідок  агресивного впливу  стічних  вод  Підприємств, кошторисну  вартість  цих робіт (загальні капітальні  вкладення) К заг.  розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з  порушенням Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

Q i  х  Ш i

К i  =  -----------------  К заг  ,

S n Q i  х  Ш i

i=1

де К i  - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.;

Q i  - середньодобова витрата  стічних  вод,  які  скидає і-е Підприємство, куб.м/добу;

Ш i  - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними  властивостями, стягнута КП “Чернівціводоканал” за останні три роки з і-го Підприємства, тис.грн.

3.4. Розрахунок  участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж  і  споруд  комунальної системи каналізації  виконує                                       КП “Чернівціводоканал”  та подає на затвердження  місцевим органам влади,  які  приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах,                         КП “Чернівціводоканал” застосовує до нього заходи, передбачені договором та має право звернутися до суду з позовом про стягнення коштів на відповідні роботи.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств  (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності комунальної системи каналізації, Підприємства  відшкодовують  витрати  на проведення   робіт  з  відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів із застосуванням їх сил та засобів.

3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для  їхньої  подальшої  обробки  (мулові  площадки,  мулові ставки, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться   на   балансі КП “Чернівціводоканал”, збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за умови  наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного  плану  заходів  щодо подальшої їх утилізації або знешкодження.

3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському  господарстві (підвищений  вміст  важких  металів,  токсичних  речовин  тощо) та необхідності розміщення осадів і мулів на  спеціальних  полігонах, кошторисна  вартість  цих  робіт  (разом  із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.  Розрахунок  кошторисної   вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою:

П i

В i = ------------- В заг ,

S n П i

i=1

де В i - частка вартості робіт з розміщення  осадів  і  мулів, яка має бути відшкодована і-м Підприємством;

В заг. ,  -  загальна  кошторисна  вартість  робіт  з  розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

П i  -  скиди забруднюючих речовин, які  не  піддаються  біологічному розкладу, і-м Підприємством, т;

S n П i - сумарні  скиди  забруднюючих речовин, які не піддаються i=1

біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т.

Участь Підприємств у роботах з  розміщення   цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.

3.8. У разі систематичного порушення цих Правил, невиконанні Підприємством природоохоронних заходів, при заборгованості за послуги з водовідведення, КП “Чернівціводоканал” має право, письмово попередивши Підприємство, відключити його від мереж каналізації і розірвати договір.

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидають у міську каналізацію

4.1. До комунальної системи каналізації м.Чернівців приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж  і  споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути очищені разом із стічними водами  населених пунктів відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами,  затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. №465 (додаток 1).

4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до комунальної системи каналізаційної мережі, не повинні:

4.2.1. Містити горючі  домішки і розчинені  газоподібні  речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші.

    - Містити речовини,  які  здатні захаращувати труби,  колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки   та інші грубодисперсні  зависі,  гіпс,  вапно,  пісок, металеву та  пластмасову  стружку,  жири,  смоли,  мазут,   пивну дробину, хлібні дріжджі тощо).

    - Містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу.

    - Містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі  - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

    - Містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення.

    - Містити біологічно  жорсткі   синтетичні   поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються.

    - Мати температуру вище 40ºС.

    - Мати pH нижче 6,5 або вище 9,0.

    - Мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК ) більше ніж у 2,5 рази.

4.2.10. Містити забруднюючі  речовини з   перевищенням   допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

4.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

    - Кислоти, розчинники,  розчини,  які містять або утворюють при змішуванні зі стічними  водами  сірководень,  сірковуглець,  оксид вуглецю,   ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини.

4.3.2. Концентровані регенераційні,  маточні  та  кубові розчини,  а також конденсат,  нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації).

    - Стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень.

    - Стічні води  Підприємств,  взаємодія  яких  може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

4.3.5. Такі стічні води  перед випуском у каналізацію повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних  спорудах  з  обов'язковою  утилізацією   утворених осадів.

4.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним транспортом Перевізника на зливні станції, повинні відповідати вимогам загальдержавних Правил та цих Правил.

4.5. Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно змінюються протягом доби та перевищують норми допустимих  концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні встановлюватися спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний впродовж доби скид стічних вод (додаток 1).

4.6. ДК забруднюючих речовин стічних вод, які не вказані в додатку 1, приймаються на рівні ГДК речовин для р.Прут, на які не встановлені ГДК, до комунальної системи каналізації приймати заборонено.

4.7. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод Підприємств-орендарів несе Підприємство-орендодавець.

4.8. Підприємство, яке допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого Підприємства або Підприємства-субспоживача, несе перед       КП “Чернівціводоканал” відповідальність за кількісні та якісні показники усієї суміші стічних вод на своєму каналізаційному випуску.

5. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств

5.1. ДК забруднюючих  речовин у стічних водах Підприємств визначають, виходячи з таких умов:

    - ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Підприємства).

    - ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки  (на вході в ці споруди).

    - Величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які встановлені КП ”Чернівціводоканал” Департаментом екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації в дозволах на спеціальне водокористування.

    - Допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуватимуться, як органічні добрива (згідно з пунктом 5.7. цих Правил).

З цих чотирьох величин найменша встановлюється, як ДК.

5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних  водах, за  ДК в каналізаційній мережі, ДК приймають за даними додатка 1 до цих Правил.

5.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних  водах за  ДК  в  спорудах  біологічної очистки розрахунок виконується за формулою

( С  i -  С i гп     ) х Q

ДК i = ----------------------- +   С i гп , г/куб.м

S Q п

де С i - ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/куб.м  (приймається за даними додатка 2 до цих  Правил  або  за  проектом міських очисних споруд);

Q -  середньодобова  витрата  стічних  вод на вході на очисні споруди, куб.м/добу;

S Qп - середньодобова  витрата стічних вод Підприємств, які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Сi гп - концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових  стічних водах, г/куб.м. Приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб  КП “Чернівціводоканал”.

За відсутності  таких  даних,  приймається:  для азоту амонійного - 20 г/куб.м; заліза загального - 2 г/куб.м; жирів - 30 г/куб.м; СПАР - 5  г/куб.м;  хлоридів - додатково 50 г/куб.м до вмісту в джерелі водопостачання;  фосфатів  - 10  г/куб.м;  для   інших речовин - за середньорічним вмістом у водопровідній воді.

5.4. У  разі  наявності  в  міських  стічних  водах   кількох забруднюючих  речовин 1-го і 2-го класів небезпеки, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК  кожної з цих речовин  i у стільки разів,  скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.5. ДК  конкретного  забруднення  за  величиною   загального ліміту  на  його  скид  у  водойму (Л заг.   т/рік) розраховують за формулою:

(Л заг.     -  Л гп) х 10 6

ДКі  = -----------------------------, г/куб.м,

365 х (1- Кр ) х S Qп

365 х С ігп       х Q  гп    х (1- Кр )

де   Л гп = ------------------------------------------, т/рік - частка ліміту,

10 6

яка  припадає  на  господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

S Qп - середньодобова витрата  стічних  вод  Підприємств,  які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Кр -  коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на міських очисних спорудах.

Значення коефіцієнта  Кр приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 2 до цих Правил.

6. Порядок укладення договорів про скид стічних вод у систему каналізації

6.1. Підключення нових абонентів до  комунальної системи  каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж каналізації,  розробленого відповідно до чинних норм  проектування та  узгодженого  з   КП “Чернівціводоканал” у встановленому порядку (додаток 5).

У разі проведення реконструкції водопровідних та (або) каналізаційних мереж чи реконструкції, що впливає на обсяги водопостачання та (або) водовідведення, склад стічних вод об’єкта реконструкції, Підприємство має отримати у КП «Чернівціводоканал» дозвіл на приєднання до мереж.

Приймання стічних  вод  Підприємств  у комунальну систему каналізації здійснюється за договорами.

Договір на приймання стічних вод укладається одночасно з договором на постачання питної води в разі використання Підприємством води з централізованого водопроводу.

6.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для укладення договору про приймання стічних вод надають КП “Чернівціводоканал” не менше, ніж  за  місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

    - Лист-заявку на  укладення  договору на скид стічних вод із зазначенням  пропонованих  до  приймання  у  каналізацію об'ємів стічних  вод, графіка  їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків.

    - Генплан об'єкта  в  масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації.

    - Індивідуальні норми   водоспоживання   та  водовідведення  на

одиницю продукції або послуг.

    - Паспорт водного господарства (додаток 7).

    - Розрахунок-заявку на скид стічних вод з вказівкою запланованого об’єму стоків, графіку їх скидів і характеристики якісного складу стічних вод окремо по кожному випуску.

    - Відомості про площу зайнятої ділянки.

    - Ліміт водоспоживання;

    - Дозвіл на спецводокористування (у разі наявності власних джерел водокористування).

    - Платіжні реквізити та відомості щодо статусу платника ПДВ.

    - Копію або витяг з документів, які підтверджують юридичний статус, повне найменування (при відсутності на Підприємстві або у випадку внесення змін в установчі документи Споживача).

    - Копію довідки про включення в Єдиний Державний реєстр підприємств і організацій України.

    - Доручення або виписку з наказу Споживача про призначення осіб, які уповноважені підписувати акти реалізації, акти відбору проб каналізаційних стоків та брати участь при відборі проб.

    - Копії паспортів приборів обліку води і стоків, актів держповірок цих приборів.

    - Проект вводу водопроводу та вузла обліку води.

    - Копію договору з атестованою лабораторією про щомісячний лабораторний аналіз якості стічних вод або відомостей про наявність власної атестованої лабораторії стічних вод.

6.3. При реконструкції, розширенні або будівництві водоспоживаючих об'єктів, Споживачі зобов'язані:

    - Отримати у КП “Чернівціводоканал” технічні умови.

    - Погодити у КП “Чернівціводоканал” проектну документацію.

    - Після закінчення будівництва отримати дозвіл                                КП “Чернівціводоканал” на скид стічних вод.

Дозвіл надається Споживачу після надання їм паспорту водного господарства, норм водоспоживання та водопостачання на одиницю продукції або наданих послуг, схем, плану природоохоронних заходів.

Термін дії договору та дозволу на скид стічних вод має чинність на період збереження кількості та складу стічних вод Споживача, але не більше 3 років.

Відсутність будь-якого документа розглядається, як самовільне підключення до каналізаційної мережі міста.

6.4. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Підприємств у комунальну систему каналізації є:

    - Обсяги та режим скиду стічних вод (додаток 6).

    - Розмір та порядок оплати послуг водовідведення.

    - ДК забруднюючих  речовин  у  стічних  водах,  що   скидаються

Підприємством.

    - Розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з  перевищенням ДК забруднюючих речовин) - визначається  за  Інструкцією  про  встановлення   та стягнення  плати  за  скиди  промислових  стічних  вод  у  системи каналізації населених пунктів.

    - Права та обов'язки сторін договору.

    - Відповідальність сторін договору.

За згодою  сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

6.5. Підставами для відмови в укладенні  договору  на  скид (приймання) стічних вод Підприємства в міську систему каналізації є:

    - Забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений цими Правилами та (або) загальнодержавними Правилами.

    - Значне перевищення ДК забруднюючих речовин у  стічних  водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод.

6.5.3. Перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

6.6. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання цих Правил за  деякими показниками (додаток 1), воно звертається до КП “Чернівціводоканал” з обґрунтованим проханням про приймання  таких  стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.

КП “Чернівціводоканал” розглядає ці обґрунтування у 15-денний термін і може прийняти рішення щодо укладення договору про приймання наднормативно  забруднених  стічних  вод,  установивши  для  цього Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати,  яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації.

6.7. Договір про приймання стічних  вод  у комунальну систему каналізації розробляє КП “Чернівціводоканал” у 30-денний термін з моменту подачі Підприємством листа-заявки відповідно до цих  Правил, поданих Підприємством  матеріалів і лімітів  скиду  забруднень у водойму, та  передає два примірники договору Підприємству-абоненту.

6.8. У 20-денний термін абонент зобов'язаний оформити  договір зі свого боку та  повернути один примірник договору                                        КП “Чернівціводоканал”.

Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних  умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

6.9. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

7. Порядок контролю за скидом стічних вод у комунальну систему каналізації м.Чернівців

7.1. Підприємства зобов'язані здійснювати контроль за кількістю та якістю  стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень,  на наявність яких проводиться аналіз, та періодичність  контролю  встановлюються КП “Чернівціводоканал”.

За наявності локальних очисних споруд, Підприємства повинні здійснювати  кількісний  та  якісний  контроль  стічних  вод,   що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів.  На вивіз та утилізацію осадів повинні  бути оформлені  відповідні  документи (акти,  накладні,  рахунки),  які зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.

Підприємства зобов'язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх  витрат  повинні фіксуватися  у робочих журналах,  які зберігаються на Підприємстві безстроково.

7.2. Підприємства  зобов'язані (при погіршенні якості стічних вод - негайно) подавати КП “Чернівціводоканал” інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до комунальної системи міської каналізації (додаток 6). Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

7.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні  негайно інформувати КП “Чернівціводоканал”.

7.4. Підприємства, які  скидають стічні води до міської каналізації, повинні забезпечити можливість проведення КП “Чернівціводоканал” у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання  необхідних  відомостей  та експлуатаційного персоналу.

7.5. КП “Чернівціводоканал” здійснює контроль за витратою та якістю стічних  вод, що скидають Підприємства, керуючись цими Правилами та затвердженим начальником КП “Чернівціводоканал” “Графіком відбору стічних вод Підприємств”.

7.6. Позаплановий контроль стічних вод Підприємств забезпечується:

    - При аварійних (залпових) скидах забруднюючих речовин в міську

каналізацію.

    - На прохання Підприємства. В цьому разі усі витрати, які пов’язані з відбором, транспортуванням і аналізом стічних вод, сплачуються Підприємством.

7.7. Для  визначення  вмісту  забруднень у  стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії КП “Чернівціводоканал”, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями, акредитованими у цій галузі акредитації.

7.8. При проведенні вимірювань  на  випусках  стічних  вод Підприємств,  засоби  вимірювань  повинні  бути  повірені  органами Держстандарту України та зареєстровані у КП “Чернівціводоканал”.

7.9. З метою контролю якості стічних вод Підприємств,                        КП “Чернівціводоканал” здійснює відбір разових  проб.  Виявлені  в  цих  пробах перевищення  ДК  забруднюючих  речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.  Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконується уповноваженими  представниками   КП “Чернівціводоканал”, що фіксується у спеціальному  журналі  або акті, який підписують як представники КП ”Чернівціводоканал”, так і представник Підприємства (додаток 2,4).

У разі  неявки  уповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт, останній підписується представниками             КП “Чернівціводоканал” із зазначенням прізвища представника Підприємства, який відмовився підписати акт.

7.10. При відмові Підприємства  виділити  відповідальну  особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника КП “Чернівціводоканал” на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після  його  прибуття) або  створенні  перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства,       КП “Чернівціводоканал” виставляє Підприємству  рахунок за понаднормативний  скид  забруднень з коефіцієнтом кратності К = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене вказане порушення.

7.11. При  виявленні перевищення ДК забруднень,  установлених договором та (або) цими Правилами, КП “Чернівціводоканал” після закінчення аналізу   (додаток 3) направляє Підприємству  повідомлення  про виявлене перевищення (листом або  телефонограмою) у 15-денний термін.

У разі несплати протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК, КП “Чернівціводоканал”, згідно з Господарським процесуальним кодексом України, направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві).

8. Визначення величини платежів підприємств за скид стічних вод в комунальну систему каналізації

8.1. В разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Підприємств цим Правилам та договору, останні сплачують                         КП “Чернівціводоканал” послуги каналізації за основним тарифом,  до якого невключені платежі за забруднення навколишнього середовища у межах лімітів скиду.

8.2. Величина плати Підприємством за скид стічних вод з перевищенням встановлених ДК  забруднюючих речовин в систему каналізації м.Чернівців розраховується КП “Чернівціводоканал” відповідно до Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему каналізації населених пунктів за формулою:

Пс = Vпз х Кк х Нп,   де

Vпз - обсяг скинутих абонентом стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб. м;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод;

Нп - встановлений норматив (виробнича собівартість очистки стічних вод) плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./ куб. м.  Виробнича собівартість очистки стічних вод формується з фактичних витрат на послуги водовідведення (очистки стоків) за поточпопередній рік, згідно бухгалтерського обліку та визначається згідно з  Постановою Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”.

8.3. При виявленні перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над встановленою цими Правилами, коефіцієнт кратності визначають за формулою:

ДКі – Сфі

Кк= Σ  -------------,       де

ДКі

Сфі - фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ї речовини, (мг/дм3);

ДКі - допустима концентрація, яку встановлено договором, або "Правилами...", (мг/дм3).

При встановленні факту одночасного скиду до міської каналізації кількох інгредієнтів забруднення, Кк визначають для кожного інгредієнта забруднення окремо і виконують підсумок.

8.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20. Обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

8.5. За відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується коефіцієнт кратності Кк = 2; на 2 та більше одиниць - Кк = 10.

8.6. За скид стічних вод з перевищення температури вище 40ºС, скид тільки мінеральних солей – Кк = 2.

8.7. У разі перевищення договірних об'ємів скиду стічних вод Підприємств до комунальної системи каналізації, за об'єми стічних вод, які перевищують вказані у договорі, Підприємство сплачує платежі у п'ятикратному розмірі основного тарифу.

8.8. У разі відсутності у Підприємства дозволу на скид стічних вод  (додаток 5) або закінчення терміну його дії, а також у разі відсутності діючого договору з КП “Чернівціводоканал” на послуги з водовідведення, КП “Чернівціводоканал” має право відключити підприємство від міської каналізації після письмового попередження абонента.

Весь обсяг стоків, скинутих за період відсутності дозволу на скид та (або) договору, приймається як Vп дог. з оплатою по п'ятикратному тарифу; при цьому величина плати за скид стічних вод розраховується:

Пс = 5 хТ х Vпдог .

8.9. Період, за який стягується плата за скид Підприємством стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається згідно з цими Правилами, але не більше трьох календарних місяців (місяць, в якому відібрана проба та двох попередніх місяців).

Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період з вказаного об`єкта.

8.10. За додаткову кількість стічних вод,  що  потрапляє у каналізаційні мережі через зливоприймачі і каналізаційні колодязі у періоди дощів та сніготанення, Підприємство сплачує кошти КП “Чернівціводоканал”, згідно з Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України. У разі наявності на території Підприємств сплавної, діючої системи дренажної (зливової) каналізації, розрахунковий обсяг стічних вод розподіляється таким чином: 80% об’ємів поверхневих стічних вод, що потрапляє в сплавну дощову каналізаційну мережу, та 20% - що потрапляє в мережу господарської та виробничої каналізації Підприємства.

9.  Порядок скиду рідких відходів на зливні станції

9.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї й інші побутові стоки, які надходять у систему централізованого водовідведення через зливні станції від Споживачів.

9.2. Згідно з пунктом 4.63. (БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" підпункт 2.4.), скидання рідких відходів здійснюється тільки на зливних станціях.

9.3. На зливних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів, слід приймати 1:1. Також,                                       КП «Чернівціводоканал» зобов’язаний передбачити 30% загальних витрат на миття транспортних засобів брандспойтами, 25% - на розбавлення рідких відходів у каналі біля приймальної воронки й 45% - у відділені ґрат та на створення водяної завіси з включенням цих витрат у тариф на приймання та очищення рідких відходів.

9.4. Для збору рідких відходів у районах, які не каналізовані, влаштовуються  дворові смітники, які повинні мати водонепроникний вигріб і наземну частину із кришкою й ґратами для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення ґрат, передня стінка смітника повинна зніматися або відкриватися. Якщо є дворові вбиральні, вигріб може бути загальним.

9.5.  Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки й пісок. БПК5 не повинне перевищувати 1000 мг/л. Дворові вигрібні ями повинні бути віддалені від водопровідних колодязів на відстань не меншу 50 метрів. Глибина вигребу залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше 3 метрів. Не допускається наповнення вигребу нечистотами більш ніж на 0,35 метра від поверхні землі.

9.6. Всі вигрібні ями в м.Чернівцях підлягають обліку                            КП “Чернівціводоканал”, яке зобов’язане перевіряти їх на відповідність вимогам цих Правил та чинного законодавства України.

Власники (користувачі) земельної ділянки, на якій розташована вигрібна яма, є Споживачами, зобов’язані зареєструвати вигрібну яму у           КП “Чернівціводоканал” та сприяти останньому у здійсненні контролю, обліку рідких відходів з вигрібних ям, а також проводити  оплату за очистку вказаних стоків.

9.7. Вигріб слід очищати в міру його заповнення, відповідно до об’єму використаної води. Не каналізовані вбиральні й вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезінфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасилікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку.

Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виняток становлять харчові об'єкти й медичні лікувально-профілактичні заклади).

9.8. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям, встановленими цими Правилами та чинним законодавством України, в тому числі розлив нечистот,  перехід рідких відходів у тверду фазу, оплата за скид рідких відходів здійснюється за встановленим тарифом з коефіцієнтом кратності Кк=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

9.9. Скидати рідкі відходи та стічні води з вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

9.10. Забороняється  скидати у вигрібні ями та на очисні споруди осади зі шламонакопичувачів, жировловлювачів і нафтовловлювачів тощо. Рідкі відходи з вигрібних ям при скиданні на зливних станціях не повинні містити механічні домішки і пісок (додаток 1). Аналіз проб рідких відходів проводиться в лабораторії міських очисних споруд каналізації  періодично.

9.11.  Основні  дані  щодо  вигрібної ями заносяться  в Санітарний паспорт, який є невід'ємною частиною Договору на скид та очистку рідких відходів (додаток 7).

9.12. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється силами Перевізника.

9.13. Перевізник перед початком здійснення діяльності з перевезення рідких відходів зобов'язаний укласти Договір з КП “Чернівціводоканал” та отримати дозвіл на скидання на зливні станції (додаток 5).

Перевізник зобов’язаний, у разі вимоги КП “Чернівціводоканал”, облаштувати спеціалізовані машини терміналами автомобільної навігації із виведенням даних на центральний пункт диспетчеризації та укласти відповідні договори з підприємством про надання послуг передачі даних через CPS пристрої.

9.14. За скид рідких відходів без укладення Договору та (або) без отримання Дозволу КП “Чернівціводоканал”  чи після закінчення терміну дії Договору та (або) Дозволу, а також, за скид рідких відходів не на зливних станціях, Перевізник та інші особи, які проводили скид рідких відходів, оплачують об’єм скинутих з порушенням рідких відходів  по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності К=10 та несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. В разі, якщо особа, що проводила  скид рідких відходів не на зливних станціях є Перевізником, з яким укладено Договір на скид рідких відходів,                   КП “Чернівціводоканал”  має право  розірвати договір та припинити дію Дозволу.

При виявленні порушень, передбачених пунктом 9.14. Правил повторно, впродовж 6 місяців, Перевізник сплачує КП “Чернівціводоканал” об’єм скинутих з порушенням рідких відходів  за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності К=20.

Тричі впродовж одного року встановлений факт порушень, передбачених пунктом 9.14. Правил, є підставою для нарахування Перевізнику плати з коефіцієнтом кратності К=30.

9.15. При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів,  Споживач або Перевізник зобов'язаний  у триденний термін офіційно повідомити КП “Чернівціводоканал” про такі зміни.

9.16. Перевізник зобов'язаний надавати КП “Чернівціводоканал”  інформацію про кількість машиновиїздів у звітному періоді, про об’єми доставлених і скинутих стоків, про найменування та адреси об’єктів юридичних і фізичних осіб, звідки проводився вивіз стічних вод і дані про якісний, хімічний склад і обсяг їхніх стоків. Перевізник зобов’язаний забезпечити постійний доступ КП “Чернівціводоканал” до моніторингу CPS пристроїв, встановлених на спеціалізованих машинах.

У разі невиконання вказаних вище зобов’язань Перевізником,             КП “Чернівціводоканал” розраховує об’єм скинутих  Перевізником рідких відходів  за звітний період за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності К=20  та має право припинити дію Дозволу та Договору на скид рідких відходів.

9.17. У разі призупинення діяльності з транспортування рідких відходів, Перевізник зобов’язується забезпечити постійну роботу GPS пристрою, встановленого на спеціалізованих машинах та надавати інформацію КП “Чернівціводоканал”. При ненаданні за звітний період інформації, незабезпечення роботи GPS пристрою, нарахування Перевізнику проводяться за середньодобовим об’ємом скинутих  рідких відходів за попередні два розрахункові місяці.

9.18.  Перевезення рідких відходів від місця їхнього утворення до зливної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

9.19. Споживач, Підприєство зобов'язані забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, КП “Чернівціводоканал” або Перевізник не несуть відповідальності за неможливість вивозу рідких відходів.

9.20. Система обліку та контролю за об’ємами та скидом рідких відходів через зливні станції визначається КП “Чернівціводоканал” та є обов’язковою до виконання усіма Споживачами, Підприємствами та Перевізниками.

9.21. КП “Чернівціводоканал” має право проводити обстеження вигрібних ям Споживачів, Підприємств щодо відповідності умов цих Правил. На вимогу КП “Чернівціводоканал”, Споживач, Підприємство  зобов’язаний надати для проведення обліку скиду рідких відходів договір на очищення рідких відходів та відкріпну частину талону на скид та очищення рідких відходів. За ненадання договору та (або) відкріпної частини вказаного талону, нарахування за водовідведення проводиться за обсягами спожитої води усіх джерел водокористування, а у разі відсутності можливості обліку -  згідно з нормами водоспоживання.

9.22. Рідкі відходи, що скидаються на зливних станціях, після розбавлення, по якості повинні відповідати вимогам Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, цих Правил та Додатка 1 до Правил. Правил.

9.23. При встановленні факту скиду рідких відходів з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин, встановлених Додатком 1, нарахування за вказаний скид всього об’єму рідких відходів проводиться за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності К= 10.

9.24. У разі, коли Перевізник не може забезпечити скид рідких відходів від Підприємств без перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин, встановлених Додатком 1, він звертається до                                 КП “Чернівціводоканал” з заявою про нарахування додаткової плати за скид рідких відходів з перевищенням ГДК забруднюючих речовин.

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                       О.Стецевич