Додаток 1

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

Вимоги до складу та властивостей стічних вод,

що приймаються до системи   каналізації  міста Чернівців

| № з\п | Показники якості стічних вод | Одиниці виміру | Допустима величина показників забруднюючих речовин в стічних водах не більше |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БСК5 (біологічне споживання кисню,5 діб) | мгО2/дм3 | 300 |
| 2 | ХПК (хімічне споживання кисню) | мгО2/дм3 | 500 |
| 3 | рН (активна реакція) | мг/дм3 | 6,5-9,0 |
| 4 | Сухий залишок | мг/дм3 | 1500 |
| 5 | Жири загальні (ефіророзчинні) | мг/дм3 | 25 |
| 6 | Нафта і нафтопродукти | мг/дм3 | 10 |
| 8 | Фосфати | мг/дм3 | 5,0 |
| 9 | Хлориди (аніон) | мг/дм3 | 160 |
| 10 | Сульфати (аніон) | мг/дм3 | 80 |
| 11 | Залізо загальне | мг/дм3 | 4,0 |
| 12 | Мідь | мг/дм3 | 0,05 |
| 13 | Нікель | мг/дм3 | 0,05 |
| 14 | Свинець | мг/дм3 | 0,1 |
| 15 | Зважені речовини | мг/дм3 | 300 |
| 16 | Хром (шестивалентний) | мг/дм3 | 0,001 |
| 17 | Хром (тривалентний) | мг/дм3 | 0,03 |
| 18 | Цинк | мг/дм3 | 0,003 |
| 19 | Сульфіди | мг/дм3 | 1,0 |
| 20 | Азот загальний | мг/дм3 | 30 |
| 21 | СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини) | мг/дм3 | 15 |
| 22 | Температура | град. | Не вище 40 град. |

Інгредієнти, скидання яких в міську каналізацію не допускається:

| 23 | ##### Нерозчинені масла, мазут, смоли |
| --- | --- |
| 24 | Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази |
|  | 2 Продовження додатка 1 |
| 25 | Концентровані маточні та кубові розчини. |
| 26 | Будівельне, промислове, господарське – побутове сміття, грунт, абразивні речовини |
| 27 | Радіоактивні речовини, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення. |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 2

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

Інструкція

про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод,

які скидаються в міську каналізацію

1. Інструкція розроблена на основі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002р. №37 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.04.2002р. №403/6691.

2. Діючий порядок розроблений з метою контролю якості стічних вод, які скидаються  в систему міської каналізації.

3. Прилад - “Пробовідбірник” виготовляється з інертного матеріалу (нержавіюча сталь, фарфор, кераміка, скло, пластмаса), які не вступають в реакцію з компонентами, що містяться в стічних водах.

4. Відбір проб проводиться в скляний посуд- термос або пласмасову бутилку, місткістю не менше 1,5дм3, яка достатня для визначення концентрації забруднень стічних вод.

5. Відбір проб проводиться уповноваженими працівниками                                      КП “Чернівціводоканал” в присутності Підприємства, Перевізника, що скидає стічні води в систему міської каналізації.

6. Відбір проб може бути проведений в будь - який час доби з КК всіх випусків стічних вод Споживача перед скидом в міську каналізацію.

7. Відбір проб може бути проведений по вимозі санітарних органів, санепідемстанції, прокуратури та інших органів, уповноважених запитувати проведення відбору проб. Підприємство може вимагати відбор арбітражної проби. При цьому арбітражна проба опломбовується працівниками               КП “Чернівціводоканал”, а Підприємство зобов’язуються впродовж двох годин доставити пробу в лабораторію, що буде вказано в акті відбору проб для аналізу і розпломбувати з видачею акту розпломбування.

8. Підприємство зобов'язане забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб.

9. Відбір проб оформляється актом. Акт підписується працівниками     КП “Чернівціводоканал” та Підприємства. Один екземпляр складеного акта залишається у  КП “Чернівціводоканал”, а  другий надається представнику Підприємства.

10. В акті вказується рік, місяць, число, час і місце відбору проб стічних вод, а також прізвище, ім´я та по батькові представника Підприємства, який бере участь у відборі проб.

2                                           Продовження додатка 2

11. Перед відбором проб посуд споліскують 2-3 рази відібраною водою.

12. Термін зберігання проби в період: з моменту відбору проби, впродовж проведення аналізу та 10 діб після аналізу. Проведення аналізу розпочинають не пізніше, як за добу.

13. Аналізи відібраних проб стічних вод виконує акредитована лабораторія   КП “Чернівціводоканал”.

14. Результати аналізів стічних вод оформляються в необхідній кількості екземплярів і направляються Підприємству в 15-денний термін.

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 3

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

ВИМІРЮВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ МІСЬКИХ                                                                                   ОЧИСНИХ СПОРУД

Акредитована на проведення аналізів стічних вод
                          Атестат акредитації № ____від .___.___20_р.

Результати хімічного аналізу проби стічної води    від .___.___20_р

Назва Абонента_____________________________________

| Найменування речовин | ГДК | Факт | Найменування речовин | ГДК | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | Не вище 40 град. |  | Фосфати, мг/л | 5,0 |  |
| Активна реакція, (рН) | 6,5-9,0 |  | Хлориди, мг/л | 160,0 |  |
| БПК5, мг/л | 300,0 |  | Сульфати, мг/л | 80,0 |  |
| ХПК, мг/л | 500,0 |  | Сульфіди, мг/л | 1,0 |  |
| Сухий залишок, мг/л | 1500 |  | Свинець, мг/л | 0,1 |  |
| Зважені речовини, мг/л | 300,0 |  | Мідь, мг/л | 0,05 |  |
| Жири загальні (ефіророзчинні), мг/л | 25,0 |  | Нікель, мг/л | 0,05 |  |
| Нафта і нафтопродукти, мг/л | 10,0 |  | Хром (VI), мг/л | 0,001 |  |
| СПАР синтетичні поверхнево-активні речовини, мг/л | 15,0 |  | Хром (III), мг/л | 0,03 |  |
| Залізо загальне, мг/л | 4,0 |  | Цинк, мг/л | 0,003 |  |
|  |  |  | Азот загальний, мг/л | 30,0 |  |

Начальник лабораторії				   _____________

Виконавець: Інженер лабораторії                        ______________

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 4

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

А К Т № ______

відбору проб стічних вод

м.Чернівці                                                             "____" _____________20_ р.

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники                                           КП “Чернівціводоканал”

__________________________________________________________________

(посада,прізвище, ім`я по батькові представника)

та __________________________________________________________________

(прізвище,ім`я по батькові споживача )

__________________________________________________________________

(назва промислового підприємства/споживача)

__________________________________________________________________

склали цей акт про те, що "______" __________20__р. о ____год ___хв.

з контрольного колодязя, перед випуском в міську каналізаційну мережу, відібрано проби стічних вод.

Кількість відібраних проб :

робоча                    ________

арбітражна             ________

Представник КП “Чернівціводоканал” _______________________

Представник Споживача                        _______________________

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 5

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

ДОЗВІЛ

на скид стічних вод у каналізаційну мережу міста Чернівців

Реєстраційний  № ________ від _______________ 20__ р.

Строк дії до _________________20__ р.

Цей дозвіл надано Споживачеві

_______________________________________________________________

(назва Споживача та його адреса)

_______________________________________________________________

з врахуванням субабонентів

_______________________________________________________________

Договір на приймання стічних вод

у систему каналізації м.Чернівців    № ____  від _________20__р.

Підстава для видачі дозволу

Заявка Споживача №____ від ________________20___р.

Паспорт водного господарства оформлений ________________20__р.

Акт обстеження Споживача від ________________20___р.

При водоспоживанні __________ куб.м/добу дозволяється скид стічних вод в мережу каналізації міста Чернівці з загальною витратою __________ куб.м/добу:

у т.ч. побутових ____________ куб.м/добу, виробничих ___________ куб.м/добу з випусками на такі  вулиці: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість стічних вод повинна відповідати Правилам приймання стічних вод Споживачів у систему каналізації міста Чернівців.

Обсяги водопостачання та водовідведення в Умовах на скид розрахункові. Фактично надані послуги оплачуються згідно з Договором, укладеним Споживачем з   КП “Чернівціводоканал” .

При порушенні Правил приймання стічних вод Споживачів у систему каналізації м.Чернівців Дозвіл на скид скасовується.

Начальник КП “Чернівціводоканал”  		________________________

М.П.

Умови подовжено до:

«______» ________________ 20____р. 		________________________

М.П.

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 6

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

Найменування Споживача_________________________________________________________

Відомча належність_________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові і телефон керівника _________________________

__________________________________________________________________

Адреса Споживача_________________________________________________________

АКТ

обстеження каналізаційної мережі споживача

«____»___________20__р.

### Представники КП “Чернівціводоканал”        __________________________________________________________________

### __________________________________________________________________

(П.І.Б. перевіряючих)

в присутності представника Споживача ________________________________

__________________________________________________________________

було проведено обстеження Споживача для видачі дозволу на скид стічних вод у міську каналізацію.

1. Загальні дані

1. Споживач  користується водою від __________________________________

__________________________________________________________________

міського водопроводу в кількості____м3/доб._______ліміті _________м3/доб.;

артсвердловини в кількості _____________м3/доб.

з відкритих водойм ______________________ в кількості ___________м3/доб.,

(найменування водойми)

з технічного водопроводу _____________ у кількості ____________ м3/доб.;

(найменування системи)

2. Споживач має такі системи водовідведення:

- господарчо-виробнича каналізація;

- виробнича каналізація;

- зливова каналізація.

Скид у фекальну каналізацію, у річку, з рельєфом  (підкреслити)

- виробничо-зливова каналізація;

- вигріб;

Виробничі стоки утворюються:

____________________________________________________________ м3/доб.

(найменування процесу)

2                                             Продовження додатка 6

_____________________________________________________________м3/доб.

3. У  каналізацію скидаються: __________м3/доб,   в кількості: _____________м3/доб, від ____________________________________________

(найменування процесу)

на ________________________________________________________________

(найменування очисних споруд)

__________________________________________________________________

Каналізація підключена до _________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування системи)

4. Встановлено:

- Загальна площа (га)_______________________________________

- Баланс площі по виду поверхні (га) _________________________

- Площа крівлі_____________________________________________

- Площа асфальтово-бетонних покриттів ______________________

- Площа зелених насаджень _________________________________

- Площа відкритих ґрунтових майданчиків ____________________

5. Функціональне призначення основної частини території (житлові споруди, торгові і суспільні установи, автомагістралі, склади  виробничі об'єкти і т.д.): __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

До   каналізації  скидається  поверхневий  стік  з  території _____________ га.

6. Разом до міської каналізації скидається стоків ____________ м3/доб:

______________________________ м3/доб, побутових;

______________________________ м3/доб, виробничих;

______________________________ м3/доб, нормативно-чистих;

______________________________ м3/доб, гарячої води;

______________________________ м3/доб, поверхневих

Якщо є вигреби – об’єм  нечистот, який вивозиться _____________ м3/місяць.

2. Каналізаційні мережі

Протяжність _____________________ п/м, діаметр ______________мм.

матеріал труб __________________, місце підключення до вуличної каналізаційної мережі _______________________________________________

технічний стан  ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Вигріб_____________________________________________________________

3. Очисні споруди

1. На очисні споруди _______________________ находить    _______м3/доб

(вказати тип споруд)

стоків ____________________________________________________________

(найменування процесу)

_____________________________________________________________м3/доб

3                                               Продовження додатка 6

2. Проект очисних споруд розроблений у _______  році інститутом __________________________________________________________________

3. Споруди введені в експлуатацію у  ____________ році.

Акт держкомісії підписаний ____________________з представниками (без представників)      КП “Чернівціводоканал” .

4. Проектні параметри роботи споруд:

4.1. Продуктивність ________ м3/доб.

4.2.Склад споруд ___________________________________________________

__________________________________________________________________

4.3. Характеристика стоків, що надходять: мг/л  _________________________

__________________________________________________________________4.4. Характеристика стоків після очистки: мг/л ____________________________________________________________________________________________________________________________________5. Висновок про роботу очисних споруд з зазначенням недоліків, що виявлені ____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Відомчий лабораторний контроль проводиться ________________________

__________________________________________________________________

і (не)  відповідає встановленому порядку  ______________________________

4. Умови приймання  стічних вод

1. Аналізи, що відібрані (по окремих точках та випусках) ________________

(дата)

__________________________________________________________________ показники складу забруднюючих речовин у стічних водах  вищевказаних норм, а  саме: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дані про утилізацію відходів  ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Скид стоків здійснюється при узгодженні з КП “Чернівціводоканал”

за  № ________від ___________________.

(дата)

4. Якщо  є вигреби, вказати  місце вивозу нечистот, договір Перевізника __________________________________________________________________

5.Останні  розпорядження КП “Чернівціводоканал”

від __________ (не) виконані    частково, (що не виконане)_______________

__________________________________________________________________

4                                        Продовження додатка 6

5. Висновки

Споживач (не) порушує Правила приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста Чернівців.

КП “Чернівціводоканал”  (не) дає згоду на скид стічних вод у  міську каналізацію.

6. Споживачу пропонується:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Обстеження виконав: _______________________________________________

__________________________________________________________________

(підпис П.І.Б.)

## Представник Споживача ____________________________________________

__________________________________________________________________

Скид та вивіз стічних вод у  міську каналізацію  може бути дозволений.

Представник КП “Чернівціводоканал” ________________    _____________

(підпис П.І.Б.)	                      М.П.

Представник Підприємства                    _______________     _____________

(підпис П.І.Б.)                                      М.П.        				 		             М.П.

“ _____ ” ______________20 ___  р.

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

Санітарний паспорт Споживача,

установи тощо, які мають вигрібні ями

Місто_____________________________________________________________

Район ____________________________________________________________

1. Найменування Споживача_________________________________________

2. Адреса, телефон__________________________________________________

П.І.Б. керівника_____________________________________________________ П.І.Б. - головного бухгалтера _________________________________________

3. Кількість працюючих осіб _________________________________________

4. Наявність орендарів_______________________________________________

- Найменування орендарів ___________________________________________

- Кількість працюючих  _____________________________________________

5. Наявність водопроводу:

а) централізований

б) свердловини

в) колонки

г) інші джерела

6. Коротка характеристика та розміри вигрібних ям:

а)глибина___________________________________

б) ширина___________________________________

в) довжина__________________________________

г) об’єм ____________________________________

7. Матеріали, які використовують для обладнання ями ____________________

8. Кількість вигрібних ям_____________________________________________

9. Наявність заасфальтованих або забетонованих площадок__________

10. Наявність під’їзних шляхів до не каналізованих вбиралень, вигрібним ямам _____________________________________________________________

11. Наявність Договору з Перевізником рідких  нечистот № ______ від ___________ (найменування Перевізника, та його юридична адреса).

12. Періодичність вивозу нечистот ___________________________________

дата заповнення ___________________

підпис керівника Споживача _____________________

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич

Додаток 8

до Правил приймання стічних вод

у комунальну систему каналізації м.Чернівців, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради

23.12.2014 № ___________

ПЕРЕЛІК

показників і періодичність надання інформації Споживачами, які скидають стічні води у мережу каналізації КП “Чернівціводоканал”

| Обсяг стічних вод, що скидаються Споживачами в каналізаційну мережу, м3/місяць | Періодичність надання Споживачами в КП “Чернівціводоканал” інформації про кількісний та якісний склад стічних вод | Перелік показників якості стічних вод Споживачів, що включаються в інформацію для передачі в КП “Чернівціводоканал” | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Понад 1500 | Щомісяця | РН, завислі речовини, БСК5, ХСК, азот амонійний, нітрати нітрити фосфати хлориди, сульфати, сухий залишок, залізо, нафтопродукти, СПАР, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею 1) |  |
| 100-1500 | Щомісяця | РН, завислі речовини, БСК5, ХСК, азот амонійний, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності |  |
| 10-100 | Щокварталу | РН, завислі речовини, БСК5, азот амонійний, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності |  |
| 2-10 | Щокварталу | 3-4 характерних показника |  |

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                О.Стецевич