Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

29.03.2016 №____

Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води (ПІТНВПВ) комунальним підприємством

«Чернівціводоканал»

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ПІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м3/рік | м3/1000м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ПІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 8992,59 | 328,92 |
| 1.1 | Витоки питної води | 7119,84 | 260,42 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі та очищенні | - | - |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях, в т.ч. | 1424,24 | 52,09 |
|  | - витікання при аваріях | 175,49 | 6,42 |
|  | - втрати при промивці та дезінфекції | 1248,75 | 45,67 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів, в т.ч. | 5324,07 | 194,74 |
|  | - протікання через стики і стіни трубопроводів | 947,64 | 34,66 |
|  | - сховані витоки | 4376,43 | 160,08 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 222,73 | 8,15 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури, в т.ч. | 86,01 | 3,14 |
|  | - протікання через ущільнення | 70,31 | 2,57 |
|  | - протікання через закриту арматуру | 15,70 | 0,57 |
| 1.1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | 62,79 | 2,3 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 1872,75 | 68,50 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 901,26 | 32,97 |
| 1.2.2 | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 528,72 | 19,34 |
| 1.2.3 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 328,08 | 12 |
| 1.2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі, в т.ч. | 114,69 | 4,19 |
|  | - втрати на пожежогасіння | 113,24 | 4,14 |
|  | - втрати на перевірку пожежних гідрантів | 1,45 | 0,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 5097,03 | 186,42 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 3617,32 | 132,31 |
| 2.1.1 | При водозаборі з поверхневих джерел, в т.ч. | 3508,44 | 128,33 |
|  | - витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 153,75 | 5,62 |
|  | - витрати води на промивку швидких фільтрів; | 3322,78 | 121,54 |
|  | - витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 31,91 | 1,17 |
|  | - інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - |
| 2.1.2 | При водозаборі з підземних джерел, в т.ч. | 108,88 | 3,98 |
|  | - витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 84,23 | 3,08 |
|  | - витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення) | - | - |
|  | - витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу) | - | - |
|  | - витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 24,65 | 0,9 |
|  | - витрати при використанні спеціальних методів очищення води | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 1371,81 | 50,17 |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 1175,89 | 43,01 |
| 2.2.2 | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 11,32 | 0,41 |
| 2.2.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 184,6 | 6,75 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 3,91 | 0,14 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 103,99 | 3,8 |
| ІІ. ПІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води | 5,48 | 0,2 |
| 3.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 3,96 | 0,14 |
| 3.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3 | Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 1,52 | 0,06 |
| 3.4 | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | - | - |
| РАЗОМ |  | 14095,10 | 515,54 |
| ПІТНВПВ |  | 13304,12 | 486,62 |

Секретар виконавчого комітету

міської ради                                                                                       О. Стецевич