Обґрунтування

необхідності реалізації заходів, передбачених Інвестиційною програмою

КП «Чернівціводоканал» на 2021 рік.

Водопостачання

  - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1.1.1 Капітальний ремонт аварійних ділянок трубопроводів системи забору води на підземному водозаборі "Магала" по вул.Січових Стрільців в м.Чернівці

Вартість впровадження – 736,45 тис.грн (без ПДВ)

Централізоване водопостачання м.Чернівці здійснюється за рахунок використання поверхневих вод з р.Дністер та підземних вод алювіальних відкладів р.Прут.

Водозабір „Магала” – один із п’яти підземних водозаборів, які експлуатуються КП«Чернівціводоканал». Водозабір побудований в 1912р.

На майданчику водозабору розташовано 42 свердловини «Великого» сифону глибиною 10-14 м, об’єднаних в дві лінії, з яких наразі експлуатується 9 свердловин.

В зв’язку з аварійним станом сталевих всасів, підприємством виведено з експлуатації 23 сверловини, що призвело до зменшення обсягів підйому води на водозаборі «Магала».

З водозабору підземних вод «Магала» забезпечується водопостачання мікрорайону міста обмеженого вулицями Білоруська – Л.Кобилиці – С.Стрільців – Фастівська – Кишинівська – Руська – О.Букшованого – Кобзарська (Першотравневий район міста). Альтернативне джерело водопостачання відсутнє.

Під час максимального водоспоживання, особливо в весняно-літній період, об’ємів води із свердловин, які розташовані на водозаборі, не вистачає. Для стабільного та якісного водопостачання мікрорайону міста обмеженого вулицями Білоруська – Л.Кобилиці – С.Стрільців – Фастівська – Кишинівська – Руська – О.Букшованого – Кобзарська (Першотравневий район міста) необхідно виконати капітальний ремонт аварійних ділянок трубопроводів системи забору води на підземному водозаборі "Магала".

В зв’язку з тим, що виконання будівельних робіт з капітального ремонту об’єктів з незначними наслідками (СС1), пов’язаними виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, допускається з розробленням лише дефектного акта, за кошти підприємства розроблено кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт.

Захід направлений на  підвищення  якості послуг з централізованого водопостачання мешканцям  мікрорайону.

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній.

Обгрунтовуючі матеріали: Зведений кошторисний розрахунок. Відомості робіт, матеріалів, ресурсів. Експертний звіт.

Начальник  КП «Чернівціводоканал»                                             Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»                                  Ю.С.Рихло

1.1.2 Капітальний ремонт ділянки водопроводу діаметром 500 мм від моста по вул.Стрийській до вул.Київської в м.Чернівці (Ø500 мм L=0,321км)

Вартість впровадження – 3748,89 тис.грн (без ПДВ)

Водогін Ø 500мм, який прокладено від РЧВ «Попова» по вулицям Стрийській, Б.Хмельницького, Драгоманова, Київській, Пирогова побудований із сталевих труб у 1973 році загальною протяжністю 3,9 км. Водогін відпрацював нормативні терміни експлуатації, та знаходиться в незадовільному стані, спричиняючи регулярні понаднормативні витрати води питної якості та перебої з водопостачанням, а також збільшує експлуатаційні витрати підприємства. По всій його протяжності трубопровід має граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу. Протягом останнього десятиріччя через високий тиск та віковий знос на водогоні проводились чисельні ремонтні роботи шляхом локального усунення джерела витоку.

Враховуючи, що водогін є діючим, пропонується в першу чергу замінити ділянку водогону від моста по вул.Стрийській до вул.Київської.

У 2019 році, проектною організацією ЧФ НДІпроектреконструкція розроблено проектно- кошторисну документацію на капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу діаметром 500 мм від моста по вул.Стрийській до вул.Київської, а виконання робіт пропонується виконати за рахунок інвестиційної складової (амортизації) у 2021 році.

Розрахунок економічного ефекту:

Втрати води на 1 км мережі за 2019р. склали 27,3 тис.куб.м.

Таким чином реалізація даного заходу дозволить зменшити перевитрати води, а саме:

0,321×27,3 = 8,76 тис. куб.м на рік, де:

0,321 - протяжність ділянки мережі, км,

що у грошовому еквіваленті з урахуванням собівартості води питної якості складає 8,76 х 10,77 = 94,38 тис.грн.

Термін окупності заходу: 3748,89 : 94,38 = 39,7 роки або 476 міс.

Обгрунтовуючі матеріали: Зведений кошторисний розрахунок. Відомості робіт, матеріалів, ресурсів. Експертний звіт.

Начальник  КП «Чернівціводоканал»                                             Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»                                  Ю.С.Рихло

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

1.6.1 Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста.

Вартість впровадження – 1070,83  тис. грн. (без ПДВ).

Технічний стан транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів відділу транспорту КП «Чернівціводоканал» не відповідає викликам сьогодення.

Основними причинами необхідності оновлення автопарку є:

- рухомий склад постійно потребує ремонту;

- великий знос несучої конструкції, яка зумовлена втратою первісних технічних та технологічних якостей колісних транспортних засобів, що збільшує ймовірність створення аварійно небезпечних ситуацій на дорогах;

- низький коефіцієнт корисної дії та неефективна робота навісного обладнання.

До заміни пропонується автомобіль УАЗ-3741 2003 року випуску. Подальше використання цього транспортного засобу є недоцільним через ряд причин:

- технічний стан даного автомобіля — аварійний. Через несправності автомобіль вкрай часто перебуває на ремонті, унаслідок чого працівники підприємства не мають змоги оперативно відреагувати на аварійні ситуації, а саме —  виїхати на місце та усунути причину аварії;

- у зв’язку з незадовільним технічним станом автомобіля, встановлено високу норму списання паливно-мастильних матеріалів, через що йдуть великі затрати на закупівлю пального, а також затрати на ремонтні роботи та технічне обслуговування.

Придбання спеціалізованого транспортного засобу необхідно для обслуговування водопровідної системи міста, а саме для транспортування бригад служби водопровідних мереж до місця виконання та забезпечення технічної складової робіт, з метою виконання планових, поточних, аварійно-відновлювальних та профілактичних робіт на мережах водопостачання. Захід спрямований на підвищення оперативності ліквідації аварійних ситуацій, скорочення витрат на технічне обслуговування та ремонт застарілої техніки.

Придбання такого автомобілю дає можливість підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання робіт, раціонально використовувати робочий час при виконанні виробничих завдань на підприємстві, а також дозволяє значно економити паливно-мастильні матеріали та витрати на запасні частини.

Порівняльна характеристика автомобілів, що планується до заміни

| Витрати | УАЗ-3741 | АСАМ -10 ГАЗ-33098 | Розрахунок економічної ефективності | Економія за рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПММ | 18,7 л/100км | 15,1 л/100км | 3,6х26,84х15400/100 | 14,9 тис.грн |
| Технічне обслугов. | 27,11 тис.грн/рік | 1,3 тис.грн/рік | 27,1 – 1,3 | 25,8 тис.грн |
| Всього |  |  |  | 40,7 тис.грн |

Прийнято рішення в межах ІП 2021 року здійснити закупівлю аварійно-ремонтного автомобіля АСАМ -10 ГАЗ-33098 на суму 892,73 тис.грн без ПДВ.

У 2022 році дофінансувати виконання на суму  178,10 тис.грн без ПДВ

Для обгрунтування вартості заходу надано наступні комерційні пропозиції:

1.ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на суму 1493,55 тис.грн без ПДВ;

2. ТОВ «Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» на суму  1070,83 тис.грн без ПДВ.

Начальник  КП «Чернівціводоканал»                                             Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»                                  Ю.С.Рихло

Водовідведення

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

2.5.1 Капітальний ремонт вторинного відстійника №1 діаметром 28,0 м на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького р-ну Чернівецької обл.     (ІІ черга будівництва)

Вартість впровадження – 1787,36 тис. грн. (без ПДВ).

На майданчику очисних споруд каналізації м.Чернівців  функціонує комплекс споруд механічної та біологічної очистки стічних вод проектною потужністю 152 тис. м3/добу (54750 тис. м3/рік).

Біологічне очищення стічних вод відбувається у чотирьох коридорних аеротенках, звідки мулова суміш подається на три радіальні вторинні відстійники, де відбувається відділення активного мулу від очищених стічних вод шляхом відстоювання. Осівший активний мул за допомогою мулососів відводиться у випускні камери вторинних відстійників і далі насосами, встановленими на станції рециркуляції, подається в перші коридори аеротенків для регенерації.

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації вторинних відстійників та зносом обладнання, один із відстійників виведений з експлуатації та ведеться капітальний ремонт, а два інших знаходяться в технічно незадовільному стані.

За рахунок коштів підприємства розроблено та виконано перерахунок проектно - кошторисної документації на  капітальний ремонт трьох вторинних відстійників діаметром 28,0 на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала на загальну суму 6575,406 тис.грн , в т.ч. ПДВ 20% 1095,90 тис.грн.

Виконання робіт по об’єкту будівництва розділено на 3 черги.

Виконання першої черги передбачено ІП 2020р. Наразі роботи на стадії завершення.

В межах ІП 2021 року прийнято рішення виконати  роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт вторинного відстійника №2 діаметром 28,0 м на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького р-ну Чернівецької обл.(друга черга будівництва)» на суму 1787,36 без ПДВ.

Даний захід не є економічно ефективним, але забезпечить надійність роботи ОСК «Магала», та в свою чергу сприятиме підвищенню екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Обгрунтовуючі матеріали: Зведений кошторисний розрахунок. Відомості робіт, матеріалів, ресурсів. Експертний звіт.

Начальник  КП «Чернівціводоканал»                                             Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»                                  Ю.С.Рихло

2.5.2 Капітальний ремонт мереж водовідведення по вул.Г.Квітки -Основяненка в м.Чернівці (Ø400 мм L= 0,250км)

Вартість впровадження – 3166,51 тис. грн. (без ПДВ).

Каналізаційна мережа Ø 300 мм прокладена по  вул.Г.Квітки – Основ’яненка  побудована  в 30-х роках минулого століття. Дана мережа прокладена з залізобетонних труб, які не мають ні зовнішнього ні внутрішнього захисного покриття. Аварійний стан каналізаційної мережі викликаний агресивною дією ґрунтових вод на зовнішню поверхню та газової корозії внутрішньої поверхні у верхній сфері трубопроводу. Аварійний стан каналізаційної мережі, також створює загрози екологічному середовищу і санітарно-епідеміологічної обстановки прилеглого житлового району.

У 2018 році розроблено проектно-кошторисну документацію.

Прийнято рішення в межах ІП 2021 року виконати капітальний ремонт каналізаційної мережі діаметром 300 мм по  вул.Г.Квітки – Основ’яненка в м.Чернівці.

Реалізація заходу дозволить не тільки зменшити вже існуюче навантаження на навколишнє природнє середовище, яке пов'язане з локальними аварійними ситуаціями, а і забезпечити надійне та якісне відведення стоків мешканців міста впродовж десятиріч, уникнути екологічної катастрофи, виникнення якою є питанням лише часу.

Констатуючи низьку економічну ефективність даного проекту, необхідно зробити наголос на досягненні вкрай важливих цілей, які не можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті: надійне водовідведення стоків та уникнення аварійних ситуацій, що загрожують забрудненням навколишнього природного середовища.

Обгрунтовуючі матеріали: Зведений кошторисний розрахунок. Відомості робіт, матеріалів, ресурсів. Експертний звіт.

Начальник  КП «Чернівціводоканал»                                             Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»                                  Ю.С.Рихло

2.5.1 Капітальний ремонт вторинного відстійника №1 діаметром 28,0 м на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького р-ну Чернівецької обл.   (ІІІ черга будівництва)

Вартість впровадження – 1787,36 тис. грн. (без ПДВ).

На майданчику очисних споруд каналізації м.Чернівців  функціонує комплекс споруд механічної та біологічної очистки стічних вод проектною потужністю 152 тис. м3/добу (54750 тис. м3/рік).

Біологічне очищення стічних вод відбувається у чотирьох коридорних аеротенках, звідки мулова суміш подається на три радіальні вторинні відстійники, де відбувається відділення активного мулу від очищених стічних вод шляхом відстоювання. Осівший активний мул за допомогою мулососів відводиться у випускні камери вторинних відстійників і далі насосами, встановленими на станції рециркуляції, подається в перші коридори аеротенків для регенерації.

У зв’язку з тривалим терміном експлуатації вторинних відстійників та зносом обладнання, один із відстійників виведений тимчасово з експлуатації, а два інших знаходяться в технічно незадовільному стані.

За рахунок коштів підприємства розроблено та виконано перерахунок проектно - кошторисної документації на  капітальний ремонт трьох вторинних відстійників діаметром 28,0 на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала на загальну суму 6575,406 тис.грн , в т.ч. ПДВ 20% 1095,90 тис.грн.

Виконання робіт по об’єкту будівництва розділено на 3 черги.

Виконання першої черги передбачено ІП 2020р. Наразі роботи на стадії завершення.

В межах ІП 2021 року прийнято рішення виконати  роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт вторинного відстійника №3 діаметром 28,0 м на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького р-ну Чернівецької обл.(третя черга будівництва)» на суму 1787,36 без ПДВ.

Даний захід не є економічно ефективним, але забезпечить надійність роботи ОСК «Магала», та в свою чергу сприятиме підвищенню екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Обгрунтовуючі матеріали: Зведений кошторисний розрахунок. Відомості робіт, матеріалів, ресурсів. Експертний звіт.

Начальник  КП «Чернівціводоканал»                                             Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»                                  Ю.С.Рихло